| Даулетбаева А.М. Абдиганиева Г.К., Айтбаев К. | ПРИЧИНЫ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАСОРОВ И ЗАПАХОВ В КАНАЛИЗАЦИИ |
| --- | --- |

Надежная и эффективная работа системы канализации является одним из основных экологических требований при возведении сооружений. Поэтому предотвращение попадания канализационных газов в помещения жилых и общественных зданий – одна из главных задач, связанных не только с проектированием, монтажом, но и с эксплуатацией системы канализации. Причины, способствующие их появлению, могут быть разные. Это и неплотности в местах соединений трубопроводов, трещины в резиновой манжете на сливе унитаза, срывы гидравлических затворов у какого-либо санитарно-технического прибора и т. д. Появлению запахов из канализации способствует в числе прочего неквалифицированное подключение сантехнических приборов или применение некачественных сифонов. Известно, что вытяжная часть канализационного стояка выводится выше кровли здания и имеет свободное сообщение с атмосферой. При отсутствии движения воды по стояку происходит вентилирование системы канализации, т. е. загрязненный воздух из системы удаляется в атмосферу. При сливе воды в канализацию от сантехнических приборов (раковина, умывальник, унитаз) в стояках возникает разрежение, и через вытяжную часть в стояк из атмосферы поступает воздух, частично удовлетворяя эжектирующую способность жидкости (способность увлекать за собой воздух), что обеспечивает устойчивость гидравлических затворов. Таким образом, вытяжная часть – важнейший элемент канализационного стояка, способствующий воздухообмену в наружных сетях канализации. На срыв гидрозатворов также может повлиять угол присоединения поэтажного отвода. Самым нежелательным является угол равный 87,5°. Изменяя угол входа жидкости в стояк канализации, соответственно уменьшаем или увеличиваем площадь и пропускную способность канализационного стояка. Так, например, при прочих равных условиях, изменив угол присоединения поэтажного отвода с 87,5 на 60°, увеличиваем пропускную способность канализационного стояка в 1,3 раза. Если угол присоединения меняем на 45°, то пропускная способность стояка возрастает в 1,7 раза. [1].

Запахи из канализации могут появляться в помещениях не только из-за сильного разрежения, но и из-за избыточного давления в безнапорной канализации. Все канализационные стояки в нижней части имеют перегиб, т. е. меняют свое вертикальное направление на горизонтальное. Многие по незнанию или из-за сиюминутной выгоды делают такое изменение направления одним отводом на 90°. В месте поворота канализационные стоки меняют характер течения с вертикального (стержневого) на горизонтальное (донное). В этом месте воздух, увлекаемый вниз падающей водой, резко останавливается. В результате в нижней части вертикального стояка создается зона избыточного давления (во много раз больше атмосферного). Если в этой зоне расположен отвод от какого-либо сантехнического прибора, то избыточное давление выдавит наружу водяной затвор и, соответственно, запахи из канализации. Поэтому чем плавнее будет переход от вертикального трубопровода к горизонтальному, тем меньше местное сопротивление движению воздуха и, как следствие, меньше избыточное давление, возникающее в канализационном стояке.Запахи из канализации очень часто появляются зимой в квартирах верхних этажей. Это связано прежде всего с обмерзанием вытяжной части канализационного стояка. Сечение трубы перекрывается льдом, и в канализацию не поступает воздух. Получается так называемый невентилируемый стояк. Один из методов борьбы с обмерзанием прост: достаточно убрать «флюгарку» и уменьшить высоту вытяжной части стояка над уровнем кровли. 	Если здание имеет эксплуатируемую кровлю, то допускается либо не устраивать вытяжную часть, а объединить (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков, либо устроить общую вытяжную часть высотой не менее 3 м. Если по какой-либо причине этого сделать нельзя, то можно установить в санузле «страдающей» квартиры вакуумный клапан для невентилируемых стояков. Такое устройство позволяет заканчивать канализационный стояк внутри здания, что экономит материалы и средства. При атмосферном давлении или небольшом сверхдавлении в канализационной сети клапан закрыт и препятствует выходу в помещение неприятных запахов, вредных газов и паров. В момент разряжения давления в системе, например после смыва унитаза, клапан автоматически открывается, подавая в систему воздух до момента выравнивания давления. Вакуумный клапан на вертикальном стояке устанавливают на чердаке или в других помещениях (ванных, туалетах и др.), где к нему будет обеспечено бесперебойное поступление воздуха и легкий доступ во время технического осмотра.[2]

Засор канализации чаще всего происходит в длинных горизонтальных линиях и на поворотах при попадании тряпок, мыла, песка, крупных предметов, при малом расходе сточной воды и минимальных уклонах или контруклонах канализационных труб, переломах труб канализации, выпусков и дворовой канализационной сети. Устранение засора канализации производится через ревизии и прочистки с применением специальных инструментов. Недопустимо устранение засора систем канализации из пластмассовых труб с помощью стальной проволоки. При осмотре и прочистке пластмассовых труб канализации запрещается оттягивать их от стен или прижимать их к стенам и прислонять к ним лестницы. Уклоны труб, которые обеспечивают свободный проход стоков канализации, соответствуют 0,025; 0,012; 0,008; 0,007 для диаметров труб соответственно 50, 100, 125, 150 мм. Участки труб канализации, не соответствующие данным требованиям, следует переложить.[2]

Список литературы

1.С.В.Яковлев,Я.А.Карелин,А.И.Жуков,С.К.Колобанов. Канализация.1975.

2. Яковлев С.В. и др. Канализация М: Стройиздат, 1984.